ICS XXX

CCS

团 体 标 准

T/CHES XX—XXXX

T/JYHQ XX XX—XXXX

节水型高校建设实施方案编制导则

Guidelines of implementation plan to foster water-saving colleges or universities

（报批稿）

20XX-XX-XX发布	20XX-XX-XX实施

中国水利学会

发 布

中国教育后勤协会

目  次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般规定	3

5  供用水现状调查与资料收集	3

5.1 基础资料收集与调查	3

5.2 供用水系统与设施调查	4

5.3 用水量与用水结构调查	4

5.4 用水管理调查	5

6  用水评价与节水潜力分析	5

6.1 评价基准	5

6.2 用水评价	5

6.3 节水潜力分析	6

7  建设内容	6

7.1 节水文化建设	6

7.2 节水工程建设	6

7.3 管理能力建设	7

7.4 特色创新建设	7

8  投资估算与预期成效	8

8.1 投资估算与成本分析	8

8.2 预期成效	8

8.3 风险分析	9

9  保障措施	9

附录A（资料性附录）节水型高校建设实施方案编制提纲	10

附录B（资料性附录）节水型高校建设特性表	12

附录C（资料性附录）高校用水情况现状调查表	13

# 前  言

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国水利学会和中国教育后勤协会归口。

本标准主要起草单位：水利部综合事业局、水利部节约用水促进中心、武汉市计划用水节约用水办公室、中国水务投资有限公司、华中科技大学、河北工程大学。

本标准主要起草人：曹淑敏、刘杰、何兰超、郭秀红、孔庆捷、刘金梅、叶辉、汤德勤、钟恒、董小涛、张海龙、任亮、赵海波、王崴、申安付、何立新、李佳奇、李亚娟、梅华锋、卫慧颖、李建昌、朱明明。

节水型高校建设实施方案编制导则

# 1  范围

本标准规定了节水型高校建设实施方案（以下简称实施方案）编制的主要内容，包括一般规定、供用水现状调查与资料收集、用水评价与节水潜力分析、建设内容、投资估算与预期成效、保障措施等。

本标准适用于全国普通高等学校实施方案编制。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 778.1 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 18920 城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 18921 城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB/T 21534 节约用水 术语

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 29149 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

GB/T 31436 节水型卫生洁具

GB/T 34147 项目节水评估技术导则

GB/T 34148 项目节水量计算导则

GB/T 37813 公共机构节水管理规范

GB 50014 室外排水设计规范

GB 50336—2018 建筑中水设计标准

GB 50400 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

GB 50500 建设工程工程量清单计价规范

GB 50555 民用建筑节水设计标准

GB 50857 市政工程工程量计算规范

GB/T 51356 绿色校园评价标准

SL 368 再生水水质标准

CJJ 92 城镇供水管网漏损控制及评定标准

CJJ 207 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

CJ/T 224 电子远传水表

CJ/T 434 超声波水表

T/CHES 32—2019（T/JYHQ 0004—2019）节水型高校评价标准

T/CHES 33（T/JYHQ 0005）高校合同节水项目实施导则

# 3  术语和定义

GB/T 21534、GB 50336—2018和T/CHES 32—2019（T/JYHQ 0004—2019）界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用，以下重复列出了GB 50336—2018、T/CHES 32—2019（T/JYHQ 0004—2019）中的术语和定义。

3.1

用水单元 water use unit

高校内可单独进行用水计量的建筑物、场所、用水环节、用水系统和用水设备。

3.2

主要用水单元 main water use unit

高校内直接为教学、科研及师生生活提供服务的用水单元，包括教学用房、办公用房、实验用房、图书馆、体育场馆、学生及单身教职工宿舍、食堂餐饮、集中浴室、附属用房、景观绿化、附属设备等。

3.3

其他用水单元 other water use units

高校内提供非教学服务功能的用水单元，包括家属区、医院、附属小学、幼儿园、宾馆、对外经营商业场所以及基建项目等。

3.4

一级计量水表 primary water meters

计量从市政供水管网引入校内供水管网水量的水表。

3.5

二级计量水表 secondary water meters

计量高校一级计量水表计量范围内各用水单元用水量的水表。

3.6

三级计量水表 the third-degree water meters

计量高校二级计量水表范围内用水户、用水设备（用水系统）用水量的水表。

3.7

水计量器具配备率 equipping ratio of water measuring instrument

实际安装配备的水表数量占测量其对应级别的全部水量所需配备水表数量的百分比。

3.8

水计量率 metering ratio of water use

在一定的计量时间内，水表计量的水量占其对应级别全部水量的百分比。

3.9

非常规水源 unconventional water resources

地表水、地下水之外经处理后可加以利用或在一定条件下可直接利用的水资源，在高校中一般包括雨洪水、生活污水、再生水、中水、灰水、浓水等。

3.10

浓水 concentrated water

家用和类似用水纯净水处理设备对原水处理后，所得的纯净水之外的水。

[T/CHES 32-2019（T/JYHQ 0004-2019），术语3.3]

3.11

中水reclaimed water

各种排水经处理后，达到规定的水质标准，可在生活、市政、环境等范围内利用的非饮用水。

[GB 50336-2018，术语2.1.1]

3.12

节水型器具安装率 installation ratio of water-saving appliance

节水型器具的安装数量占用水器具总数的百分比。

[T/CHES 32-2019（T/JYHQ 0004-2019），术语3.8]

3.13

管网漏损率 water loss ratio

管网漏损水量与供水总量之比，通常用百分比表示。

3.14

综合节水率 integrated water-saving ratio

采取综合措施产生的节水量占用水总量的百分比。

# 4  一般规定

4.1 高校应编制实施方案作为建设节水型高校的依据。

4.2 实施方案编制应贯彻国家节水方针，遵循因地制宜、先进实用、教育引导、突出特色、持续推进的原则。

4.3 实施方案编制应符合有关节水管理要求和相关技术标准，并与高校总体发展规划相协调。

4.4 实施方案编制应以供用水现状调查评价为重点，以问题为导向，以提高用水安全保障能力为根本，以建成节水型高校为目标，有针对性地提出建设内容和保障措施。

4.5 实施方案宜包括：概述、总体要求、供用水现状调查、用水评价与节水潜力分析、建设内容、投资估算与预期成效、保障措施、结论与建议、附表、附图与附件等章节内容。编制提纲参见附录A、附录B。

# 5  供用水现状调查与资料收集

## 5.1 基础资料收集与调查

5.1.1 收集高校所在地区水资源状况、高校用水定额、水价等有关资料，以及高校的自备水源、计划用水管理等情况。

5.1.2 收集高校的历史沿革、办学定位、办学特色、校区设置、学科类型以及校园规划等。

5.1.3 调查高校的地理位置、地形地貌特点、主要建筑物（用地、用房）、科研设施及绿化面积、植被特点、学生和教职工及外来人数等。高校基本情况调查表可参照附录表C.1。

## 5.2 供用水系统与设施调查

5.2.1 供水系统调查应包括以下主要内容：

a）供水水源：市政供水水源、自备水源、非常规水源；

b）供水方式：市政直接供水和二次加压供水情况；

c）供水范围：不同供水水源、供水方式对应的用水单元范围；

d）二次供水泵房：泵房名称、型号规格、供水系统类型、供水区域等；

e）供排水管网：供水管网、排水管网、雨水管网、中水管网等管网图以及管网参数、建设（改造）年代，管网漏损情况等。现有供水管网图纸资料不全时，宜结合现场查勘进行补充完善；

f）供水系统现状调查表，可参照附录表C.2。

5.2.2 水计量设施调查应包括以下主要内容：

a）一级计量水表、二级计量水表、三级计量水表的数量、安装位置、水表类型、表计口径、计量范围及涉及的建筑物类别与数量、运行情况等。水计量设施现状调查表可参照附录表C.3；

b）按照GB 24789的要求，初步调查测算水计量器具配备率；结合计量水量统计情况，计算水计量率；绘制现状水计量器具网络图和平面分布示意图。

5.2.3 用水设施（设备）调查主要内容应包括：

a）主要用水单元的水嘴、压力式冲洗阀、淋浴用花洒等终端用水设备的数量、节水有关的性能参数等；

b）洗浴、供暖锅炉、中央空调等其它用水设施（设备）的数量、节水有关的性能参数等；

c）按照GB/T 31436的规定，分类统计节水型器具与非节水型器具的数量，计算节水型器具安装率；

d）用水设施（设备）现状调查表，可参照附录表C.4。

5.2.4 非常规水利用调查应包括以下主要内容：

a）已建的非常规水利用设施的类型、数量、用途；

b）非常规水利用设施的建设及使用情况，包括建成年代、建设位置、设计规模与设计参数、处理能力与利用量、系统维护及检修情况、水质监测、计量情况等；

c）非常规水利用设施现状调查表，可参照附录表C.5。

## 5.3 用水量与用水结构调查

5.3.1 用水总量调查应包括以下主要内容：

a）近三年年用水总量及月用水量统计及其变化原因分析。近三年用水总量调查统计表可参照附录表C.6-1；

b）节水管理部门下达的用水计划和高校用水计划执行情况。

5.3.2 各用水单元用水量调查应采用计量数据采集、指标推算、对比分析等相关统计分析方法。各用水单元用水量现状调查统计表可参照附录表C.6-2。

5.3.3 漏损水量调查可参照CJJ 92及水平衡测试报告、管网探漏数据等进行综合分析。

5.3.4 用水结构调查应包括以下内容：

a）主要用水单元用水量、其他用水单元用水量、漏损水量占高校用水总量的比重；

b）主要用水单元中教学科研、住宿餐饮洗浴、景观绿化及附属设施用水量占高校用水总量的比重。

## 5.4 用水管理调查

5.4.1 用水管理机构

调查了解高校用水管理机构设置及其职责等情况。

5.4.2 用水管理制度

收集高校用水管理制度，包括用水管理、供用水设施（设备）运维、节约用水奖惩、节水规划、年度节水目标制定及考核等制度制定及实施情况。

5.4.3 节水宣传教育

收集近年来高校节水宣传教育和实践活动的形式、内容、频次、效果等情况资料。

5.4.4 日常运行管理

收集高校近三年水平衡测试或用水评估资料及校区计量网络图、供排水管网图、用水设施（设备）分布图等图纸；查阅日常用水记录、用水设施（设备）运维记录、用水管网漏损检测等档案资料。

收集高校现有用水监控平台功能、运行情况等资料，调查分析存在的问题及用水监管的需求。

# 6  用水评价与节水潜力分析

## 6.1 评价基准

选取现状年（或近三年平均值）高校用水总量与主要用水单元用水量作为用水评价基准。

## 6.2 用水评价

6.2.1 用水管理评价

根据现状调查资料，对照T/CHES 32（T/JYHQ 0004）标准，对制度建设、宣传教育、用水管理、用水设施的各项用水管理评价指标进行逐项打分。

6.2.2 节水技术评价

根据用水调查和统计分析资料，采用现状数据与T/CHES 32（T/JYHQ 0004）评价标准对比，对节水技术评价指标进行逐项打分，其中年计划用水总量的评价范围是高校所有用水单元，其他技术指标的评价范围是主要用水单元。

6.2.3 特色创新评价

对照T/CHES 32（T/JYHQ 0004）标准，对节水管理创新（合同节水管理、宣传推广）、节水技术创新（节水研发与推广应用）进行逐项打分。

6.2.4 主要问题分析

根据用水现状评价，重点从以下方面查找存在的问题，并分析产生的原因。

a）用水管理：重点分析现有用水管理机构及职责是否明确、节水规划及年度计划是否    制定和实施、管理制度是否有效和完善、日常用水管理是否规范、用水监控平台功能是否完善、运行是否正常等，查找高校用水管理存在的问题和不足；

b）宣传教育：重点分析高校是否制定节水宣传教育工作计划和考核指标，是否将学生参与情况纳入德育教育考核内容；节水教育活动是否丰富，是否形成特色的校园节水文化；节水宣传采取何种手段和方式，是否有计划的组织开展节水实践活动，有哪些不足之处；

c）供水系统：重点分析供水系统布置和运行合理性，包括供水方式与供水范围是否合理；二次加压设备选型、供水压力是否均衡；供水管网年限、材质、管网漏损是否符合规范要求等；

d）水计量设施：重点分析水计量器具配备率是否达标，是否实现分区、分户精准计量；现有计量水表是否正常运行；现有计量水表是否具备并实现远程数据传输功能等；

e）用水设备：重点分析节水型器具安装率是否满足节水型高校建设标准要求，已有节水型器具选择是否合理、是否正常运行等；

f）非常规水利用：重点分析是否在绿化用水、景观环境用水、杂用水（道路冲洗、消防用水、冲厕）等方面使用非常规水；已建的非常规水利用设施是否合理、运行是否正常等。

## 6.3 节水潜力分析

6.3.1 用水定额分析

对照所在省（自治区、直辖市）高校用水定额与水利部颁布的高校用水定额，测算分析节水潜力。

6.3.2 主要用水环节分析

主要用水环节节水潜力分析包括供水管网、用水设施（设备）、节水管理与非常规水利用。其要求如下：

a）供水管网与用水设施（设备）节水潜力分析可对比管网漏损率、节水型器具安装率      的预期目标和现状指标进行测算分析；

b）管理节水潜力分析宜对比同地区、同类高校用水水平，综合分析管理节水潜力；

c）非常规水利用潜力分析应结合高校实际情况，景观绿化、道路冲洗等非与人身接触    的杂用水应优先采用非常规水。缺水地区宜考虑冲厕使用非常规水。

6.3.3 节水潜力综合分析

依据6.3.1、6.3.2分析结果，综合考虑高校现状用水水平，结合高校发展需求，合理确定节水潜力。

# 7  建设内容

## 7.1 节水文化建设

7.1.1 节水教育

树立节水理念，实现全员全过程全方位育人，重点对学生、教职工加强国情水情、节水知识、节水措施等方面教育，提出节水教育内容、方式及措施。

7.1.2  节水宣传

面向高校和社会进行宣传，结合高校实际，提出常规宣传、主题宣传、特色宣传等不同宣传方式和宣传内容，营造节水氛围，培育节水文化，提高节水意识。

7.1.3 实践活动

以学生为主体，充分调动校内社团积极性，提出节水社会实践活动地点、内容、方式等，传播节水知识和技能，普及节水新技术和新工艺。

## 7.2 节水工程建设

7.2.1 供用水系统改造建设目标应达到供水布局合理，供水管道压力均衡，控制供水管网漏损，确保供水安全、用水舒适、高效节水。且满足以下要求：

a）应根据供水设备及其安装位置、供水方式、供水管网压力等实际情况，提出供用水设备优化与改造方案；

b）应按照CJJ 92、CJJ 207的有关规定，提出供水管网漏损控制与管网改造方案。

7.2.2水计量设施完善建设目标应实现用水分区、分级、分户精准计量，且符合以下要求：

a）应结合GB 24789、GB/T 29149的要求提出水计量器具配置方案，提出拟安装及更      换的各级水表的数量、地点、口径等；

b）应结合用水监管平台的需求，参照GB/T 778.1、CJ/T 224、CJ/T 434等标准提出设备选型与主要技术参数；

c）应绘制水计量器具网络图和平面分布示意图。

7.2.3 用水设备更换建设目标宜全部采用节水型器具，且满足以下要求：

a）生活用水器具应符合GB/T 31436、GB/T 37813的要求；

b）应根据不同用水单元用水特点提出主要用水设备配置与选型方案。

7.2.4 非常规水利用应因地制宜，采用用水安全保障措施，确保相应用途的水质要求，且满足以下要求：

a）应按照易于收集、工艺简单、便于维护、水质达标、投资合理的原则进行非常规水利用方案比选，提出非常水利用的类型与利用量。高校绿化用水、景观用水、道路冲洗等宜优先考虑利用雨水、再生水、中水等非常规水；冲厕用水可优先考虑灰水、浓水、中水等非常规水；

b）应参照GB 50014、GB 50555、GB 50400、GB 50336、GB/T 51356等标准的要求提出非常规水利用技术方案，非常规水供水水质应符合GB/T 18920、GB/T 18921、GB 50400、SL 368等标准的要求；

c）应绘制非常规水利用规划平面图。

## 7.3 管理能力建设

7.3.1 用水监控平台建设应达到对高校内供水系统、用水设备实现在线监控与可视化管理，对各用水单元实现分区计量和考核，实现用水精细化管理，且满足以下要求：

a）结合高校已有用水监控平台建设基础及用水监管要求进行需求分析；

b）应考虑通信环境及物联网技术水平、建设运维成本等因素，参照有关国家标准、行业标准，提出用水监控平台建设方案。

7.3.2 按照责权明晰的原则，提出用水管理机构、职责建议方案。

7.3.3 按照制度完备的要求，从宣传教育、行为节水管理、用水设施管理、日常用水管理、用水计划与节水考核制度等方面提出用水管理制度体系，提出制度框架的主要内容。

7.3.4 从水平衡测试、日常监管、督办考核、节水奖惩、资料档案等方面提出日常用水管理的要求。

## 7.4 特色创新建设

7.4.1 节水管理创新

针对高校具体情况，提出实施合同节水管理的内容与合同节水管理模式。合同节水模式选择可参照T/CHES 33（T/JYHQ 0005）。

总结高校节水理念与节水经验，提出加强宣传推广方案。

7.4.2 节水技术创新

按照推动高校产学研用结合的目标，依托教学实验条件，提出节水技术、产品创新与推广应用方案。

# 8  投资估算与预期成效

## 8.1 投资估算与成本分析

8.1.1 投资估算依据

项目投资估算应对涉及的分项工程按照工程量清单分别进行估算，可参照GB 50500、GB 50857，投资估算依据主要包括（但不限于）：

a）高校节水设计方案；

b）国家及各地方发布的建设项目工程定额及造价编制相关文件；

c）当地人工、材料，设备预算价格及市场价格（包括材料、设备价格，运杂费，设备安装费，零星工程及辅材费，专业分包报价和当地历年、历季主材调价系数及材料差价计算办法等）；

d）有关规定，如对项目投资建设的要求、银行贷款利率及其他经验参照数据等；

e）同类型建设项目的投资基本资料。

8.1.2 成本分析

成本分析内容包括：

a）总节水量：依据节水潜力分析与建设内容，参照GB/T 34148计算总节水量；

b）节水成本：根据投资估算、总节水量、预计运营年限等参数计算单方节水投资成本。

## 8.2 预期成效

8.2.1 预期节水主要指标测算

预期节水指标测算主要包括：

a）总节水量与综合节水率；

b）标准人数人均用水量；

c）管网漏损率；

d）水计量率；

e）节水型器具安装率。

8.2.2 预期供水安全保障能力

从项目实施对高校供水系统优化、用水效率提高以及高校供水安全保障能力提升等方面的影响分析供水安全保障能力。

8.2.3 预期节水效益分析

预期节水效益分析包括：

a）经济效益：按照GB/T 34147进行直接经济效益和间接经济效益分析；

b）社会效益：从项目实施对推动节水型高校建设、促进用水行为转变、促进节约用水和环境保护意识提高、引导全社会参与节水，以及示范作用等方面分析节水产生的社会效益；

c）环境效益：从项目实施对降低高校用水总量、减少排污、提高水资源和水环境承载能力，促进水资源可持续利用等方面分析节水产生的环境效益。

## 8.3 风险分析

8.3.1 项目前期风险分析

宜从基础资料不全及计量设施缺失造成用水量统计分析不准确，潜力分析与实际节水存在差异等方面分析项目前期风险。

8.3.2 项目建设期风险分析

宜从项目组织实施、资金落实、节水服务企业选择等方面分析项目建设期风险。

8.3.3 项目运行期风险分析

宜从运行机制、节水服务企业管理能力、全员节水意识与考核机制等方面分析运行期风险。

8.3.4 用水安全风险分析

宜从供水设备质量、非常规水利用水质监测等分析影响用水安全的有关风险。

# 9  保障措施

9.1 组织保障

应从加强领导，建立多方参与的高效工作机制等方面提出组织保障措施。

9.2 实施计划

应按照总体规划，分步实施的原则，结合高校自身特点，区分轻重缓急，提出分步组织实施计划。

9.3 资金保障

应结合高校实际，从多方筹措资金，保障投入方面提出资金保障措施。

附录A

（资料性附录）

节水型高校建设实施方案编制提纲

前言

第一章  总体要求

1、指导思想

2、基本原则

3、建设目标

4、编制依据

第二章  供用水现状调查

1、基本情况

2、供用水系统与设施

（1）供水系统

（2）水计量设施

（3）用水设备

（4）非常规水利用

3、用水量与用水结构

（1）用水总量

- 各用水单元用水量

（3）漏损水量

（4）用水结构

4、用水管理

（1）用水管理机构

（2）用水管理制度

（3）节水宣传教育

（4）用水监管

第三章  用水评价与节水潜力分析

1、评价基准

2、用水评价

（1）用水管理评价

（2）节水技术评价

（3）特色创新评价

（4）主要问题分析

3、节水潜力分析

（1）对标用水定额分析

（2）主要用水环节分析

（3）节水潜力综合分析

第四章  建设内容

1、节水文化建设

（1）节水教育

（2）节水宣传

（3）实践活动

2、节水工程建设

（1）供用水系统改造

（2）水计量设施完善

（3）用水设备更换

（4）非常规水利用

3、管理能力建设

（1）用水监控平台建设

（2）用水管理机构建设

（3）用水管理制度建设

（4）日常用水管理

4、特色创新建设

（1）节水管理创新

（2）节水技术创新

第五章  投资估算与预期成效

1、投资估算与成本分析

2、预期成效

3、风险分析

第六章  保障措施

1、组织保障

2、实施计划

3、资金保障

第七章  结论与建议

1、结论

2、建议

（附表、附图、附件）

# 附录B

（资料性附录）

节水型高校建设特性表

| 高校名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高校地址 |  |  |  |  |  |
| 占地总面积 |  | （万m2） |  |  |  |
| 建筑总面积 |  | （万m2） |  |  |  |
| 在校生及教职工人数 |  |  |  |  | （人） |
| 节水型高校建设主要指标 |  |  |  |  |  |
| 主要指标 | 现状指标 |  | 预期目标 | 备注 |  |
| 年计划用水总量（万m3） |  |  |  |  |  |
| 年用水总量（万m3） |  |  |  | 约束性 |  |
| 标准人数人均用水量（m3/人·a） |  |  |  | 约束性 |  |
| 水计量器具配备率（一级）（%） |  |  |  | 约束性 |  |
| 水计量器具配备率（二级）（%） |  |  |  | 约束性 |  |
| 水计量率（一级）（%） |  |  |  | 约束性 |  |
| 水计量率（二级）（%） |  |  |  | 约束性 |  |
| 节水器具安装率（%） |  |  |  | 约束性 |  |
| 管网漏损率（%） |  |  |  | 约束性 |  |
| 总节水量（万m3） |  |  |  |  |  |
| 综合节水率（%） |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.年计划用水总量是指高校所在地区节水部门下达高校的用水计划。 2.年用水总量包含主要用水单元用水量、其他用水单元用水量及漏损总量。 3.标准人数=全日制统招人数+留学生人数+0.5×教职工人数。 |  |  |  |  |  |

# 附录C

（资料性附录）

高校用水情况现状调查表

表C.1 高校基本情况调查表

| 高校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创办时间 |  |  |  |  | 校区投入使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校属性 |  | □本科院校 □高职（专科）院校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校类别 |  | □综合 □理工 □农业 □林业 □医药 □师范 □财经 □政法 □体育 □艺术 □民族 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及 联系方式 |  | 姓名 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电话 |  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地总面积 |  | （m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑总面积 |  | （m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地势落差 |  | （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在校学生人数 |  | 总数 | （人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 全日制统招生人数 |  | （人） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 留学生人数 |  | （人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 教职工人数 |  | 总数 | （人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 在编职工人数 | （人） |  |  | 工作时间超过半年的非在编职工人数 |  |  |  |  | （人） |
| 外来人员数 |  | 总数 | （人/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 培训人员数 | （人/年） |  |  |  | 访客人员数 |  |  | （人/年） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.人数统计为现状年年末在册人数。 2.教职工人数指在编职工人数与工作时间超过半年的非在编职工人数之和。 3.外来人员数包含培训人员数与访客人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2  供水系统现状调查表

| 供水水源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 市政管网水源 |  |  |  | 自备水源 |  |  |  | 非常规水源 |  |  |  |
| 覆盖区域 | 场所 |  | 面积（m2） |  | 场所 |  | 面积（m2） |  | 场所 |  | 面积（m2） |  |
| 供水方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 市政直供 |  |  |  |  |  | 二次加压 |  |  |  |  |  |
| 供水范围 | 场所 |  |  | 面积（m2） |  |  | 场所 |  |  | 面积（m2） |  |  |
| 二次供水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵房名称 | 二次加压设备型号 |  | 配电设备 型号 |  | 阀门型号 |  | 蓄水池容量 |  | 水箱材质 |  | 建造（改造）年代 |  |
| 供水系统类型 | 叠压（无负压）供水 |  |  | 变频调速供水 |  |  | 气压罐供水 |  |  | 高位水箱供水 |  |  |
| 供水区域 | 场所 | 面积（m2） |  | 场所 |  | 面积（m2） | 场所 | 面积（m2） |  | 场所 |  | 面积（m2） |
| 供水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铺设区域 | 管材 |  |  | 管径 |  |  | 长度（m） |  |  | 建设（改造）年代 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 供水管网铺设区域依据学校用水场所类别进行填报，统计数据不含入户管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.3 水计量设施现状调查表

表C.3-1 水表数量分类表

| 类别 | 数量（块） | 水计量器具配备率 | 水计量率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级计量水表 |  |  |  |
| 二级计量水表 |  |  |  |
| 三级计量水表 |  |  |  |
| 分区计量水表 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 填表说明： 1.分区计量水表主要统计安装于供水管网上，用于监测管网水压、流量、分区取水量等参数的水表。 2.水表数量（块）：指实际安装且正常运行的水表的数量。 3.水计量器具配备率：实际安装的一级/二级/三级水表数量与对应级别应安装水表数量的比值。 4.水计量率：一级/二级/三级计量水表实际计量的水量与对应级别应计量水量的比值。 |  |  |  |

表C.3-2 一级计量水表统计表

| 序号 | 水表编号 | 安装位置 | 表计口径 | 计量区域 | 水表类型 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.计量对象：一级计量水表主要统计从市政供水管网引入校内供水管网水量的水表。 2.计量区域：水表计量的取水户分布范围。 3.水表类型：指机械水表或自动远传水表。 4.使用情况：指正常使用、不能正常使用等。 |  |  |  |  |  |  |

表C.3-3 二级计量水表统计表

| 主要用水单元计量水表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 安装位置 | 表计口径（ф） | 计量对象 | 水表类型 | 使用情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 其它用水单元计量水表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 安装位置 | 表计口径（ф） | 计量对象 | 水表类型 | 使用情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 计量对象：二级计量水表主要统计一级计量水表计量范围内各用水单元用水量的水表。 |  |  |  |  |  |  |

表C.3-4 三级计量水表统计表

| 序号 | 所在用水单元 | 安装位置 | 表计口径（ф） | 计量对象 | 水表类型 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 计量对象：三级计量水表主要统计二级计量水表范围内用水户、用水设备（用水系统）用水量的水表。 |  |  |  |  |  |  |

表C.4 用水设施（设备）现状调查表

| 编号 | 用水场所 | 用水设备名称 | 数据及使用情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总数（个） | 用水器具（个） |  | 安装时间 | 使用情况 |
|  |  |  |  | 节水型 | 非节水型 |  |  |
| 1 | 办公、教学、科研楼、食堂及其他办公和公共区域 | 蹲便器用压力冲洗阀 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 洗面水嘴 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 普通水嘴 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 小便器冲洗阀（集中控制式） |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 蹲便器或坐便器水箱 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 小便器冲洗阀（单个控制式） |  |  |  |  |  |
| 7 | 宿舍楼 | 蹲便器用压力冲洗阀 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 洗面水嘴（公共区域） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 洗面水嘴（独立卫生间） |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 普通水嘴 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小便器冲洗阀（集中控制式） |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 蹲便器或坐便器水箱 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 淋浴用花洒 |  |  |  |  |  |
| 14 | 锅炉房 | 供暖锅炉 |  |  |  |  |  |
| 15 | 中央空调设备房 | 循环水系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 洗浴热水设备间 | 集中热水系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 游泳馆 | 水循环系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 景观绿化 | 喷头 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.用水单元用水设备按照水嘴、压力式冲洗阀、水箱、淋浴用花洒个数统计。 2.锅炉房、中央空调、洗浴热水、游泳池按照水循环系统套数统计。 3.景观绿化按照喷头数量统计。 |  |  |  |  |  |  |  |

表C.5 非常规水利用设施现状调查表

| 已建设施类型 | 数量（个） | 用途 | 建成年代 | 建设位置 | 设计规模 （设计参数） | 出水水质情况 | 利用量 | 检修情况 （按年统计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明： 1.非常规水利用已建设施的类型主要包括：雨水利用设施、再生水利用设施、中水利用设施、浓水利用设施、灰水利用设施等。 2.利用量是指不同类型的非常规水的年利用量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.6 高校用水情况现状调查表

表C.6-1 近三年用水总量调查统计表

| 日期 | 用水总量（m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 | 年 | 年 |
| 1月 |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| 年用水总量（m3） |  |  |  |
| 年用水费用（万元） |  |  |  |
| 填表说明： 近三年用水总量指近三年市政用水量，不包含非常水利用量。 |  |  |  |

表C.6-2 各用水单元用水量现状调查统计表

| 类别 | 用水单元 | 建筑面积 （万m2） | 楼宇或场所数量 （栋/个） | 用水量（万m³） |  | 统计方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全计量 | 部分计量 |  |  |
| 主要用水单元 | 学生及单身 教工宿舍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学用房、办公用房（包括纯教学楼、纯办公楼及教学办公楼） |  |  |  |  |  |  |
|  | 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验用房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂餐饮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共浴室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育场馆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央空调 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉房 |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 其他用水单元 | 教职工家属院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校医院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附属学校（包括幼儿园、小学、中学等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 宾馆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基建施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实训基地 |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.楼宇或场所数量按已建成使用的实际数量进行统计，其中教学、办公用房中分别有纯教学楼、纯办公楼、教学办公楼这几类的，分别统计其建筑面积及用水量。 2.用水量一列中全计量指各用水单元中每个功能区域或楼宇都有独立完好的计量设施，可获得完整的计量数据；部分计量是指各用水单元中每个功能区域或楼宇计量设施不完善、损坏，不能完整的获得各部分用水量。 3.统计方式包括平台计量、抄表或其他方式。 4.用水量如果为部分计量，在备注部分注明这部分用水面积及用水人数。 |  |  |  |  |  |  |  |